## Sheet1
答疑清单（26年8月第六批次）
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格参数 | 品牌 | 数量 | 单位 | 参数疑问 | 答疑回复 | 图片 | 备注
1 | NC31051400000006 | 防爆挠性管 | 40-1000-NPT1-1/2外-NPT1-1/2外-Ⅰ(橡胶护套)/ExdbⅡCT6 Gb/Ex tb ⅢC T80℃-IP54-WF1 | 不限 | 10 | 根 | 需求Exdb为隔爆型，橡胶护套无法达到隔爆要求，常规为Exeb增安型 | 可以接受Exeb增安型
2 | NC31051400000008 | 防爆挠性管 | 15-1000-NPT1/2内-NPT1/2外-Ⅰ(橡胶护套)/ExdbⅡCT6 Gb/Ex tb ⅢC T80℃-IP54-WF1 | 不限 | 10 | 根 | 需求Exdb为隔爆型，橡胶护套无法达到隔爆要求，常规为Exeb增安型 | 可以接受Exeb增安型
3 | NC46051200000011 | 止回阀 | HC41X-16Q DN300 | 不限 | 1 | 台 | 型号材质为球墨铸铁，备注材质为碳钢，确认需求材质 | 要碳钢的 |  | 材质：碳钢，阀芯材质：304不锈钢，材质标准：06Cr19Ni10/PN16,DN300，长度：287mm,孔数：12，孔径：25mm
4 | NC31051400000007 | 防爆挠性管 | 15-1000-NPT1/2外-NPT1/2外-Ⅰ(橡胶护套)/ExdbⅡCT6 Gb/Ex tb ⅢC T80℃-IP54-WF1 | 不限 | 10 | 根 | 需求Exdb为隔爆型，橡胶护套无法达到隔爆要求，常规为Exeb增安型 | 可以接受Exeb增安型
5 | NC36099900000081 | 消防软管卷盘 | JPS1.6-25/25 碳钢 | 不限 | 10 | 个 | 内径最大为19，标准型号IPS1.6-19/25 | 可以接受内径19
6 | NC43110200000008 | 开口销 | Φ5×50 06Cr19Ni10 GB/T 91 | 不限 | 5 | 件 | 一件是指一个的意思吗？ | 买5个
7 | NC43110200000007 | 开口销 | Φ4×50 06Cr19Ni10 GB/T 91 | 不限 | 5 | 件 | 一件是指一个的意思吗？ | 买5个
8 | NC29519800000005 | UPS不间断电源 | 工业级 10KVA 3/3 4h 国产 | 科士达、科华、施耐德 | 1 | 台 | 需要配电池吗？ | 不需要